附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN15有线远传智能表(冷水型) | 只 | 1500 | 186元/只 |

# 推荐水表品牌：宁波东海、山东瑞泉、宁夏隆基、安徽翼迈、杭州竞达、杭州山科等品牌。

采购需求

| 桐城市供水集团公司小口径(DN15-20)有线远传智能表(冷水型)选型需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 尺寸(mm) | DN15 L长165.W宽92.H高120 DN20 L长195.W宽92.H高125 | 结构尺寸应符合GB 778.1—2007中4.2.2的规定 |
| 结构类型 | 机电分离 | - 1.机械式基表 + M-BUS总线通信。 - 2.基表与阀门为一体式，基表、阀门与电子模块为可拆分结构，方便后期现场拆卸与更换。 3.不得破坏基表计量机构，电子模块与基表表头之间无任何电气线连接。 - 4.电子模块部分，采用单独壳体密封，壳体需采用特种密封胶进行密封，提高电路的防水防潮性能。（现场提供拆开的壳体套件，一套即可） |
| 基表部分材质 | 铜 | 采用国标铸造黄铜（ZcuZn40Pb2）材质。铜元素含量不低于57%， 其它元素含量符合GB/T 1176要求。水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求，不受正常温度范围内水温变化的影响。水表内所有涉水部分的材料，包括密封、防腐、隔离以及磁电等材料，应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造。整体水表的制造材料应能抗内、外部腐蚀，或进行适当的表面防护处理，并符合饮用水标准。 |
| 连接部件（螺母、接头） | 螺母、接头 | 采用国标铸造黄铜（ZcuZn40Pb2）材质。铜元素含量不低于57%， 其它元素含量符合GB/T 1176要求。接口螺纹、接管长度、接管螺纹应符合GB/T7306的规定。铜接管重量：DN15≥46克，DN20≥75克。铜螺母重量：DN15≥38克，DN20≥60克。 |
| 基表计量方式 | 采用湿式、旋翼式 | 1.最大允许工作压力不应小于1.0 MPa，承受试验静水压后不应渗漏或损坏 。 2.在额定工作条件下的最大压力损失应不超过0.063 MPa，其中包括作为水表部件的过滤器或滤网。 3.工作温度-10℃～+30℃。 |
| 计量参数 | Q3/Q1=100 | 流量测量范围由Q3/Q1的比值确定，并符合GB/T 778.3—2007中5.1.2的要求。 |
| 指示装置 | 基表指示装置 | 1.基表指示装置：采用模拟和数字组合式指示装置,并符合GB/T778-2018的要求。 2.基表指示装置的数字为5位，其余为模拟指针指示，读数范围为：0.0001m³至99999.9999m³。水表采用机械字轮显示。 3.基表指示装置周边需印有 桐城供水 的LOGO文字。 |
| 接线方式 | M-BUS 总线并联 | 总线的连接方式为无极性 |
| 流量数据采集 | 无磁信号采集 | 1.采用无磁信号采集基表计量数据。 2.具有防误动、防攻击等技术，数据采集精度≦0.01m³。 3.正常工作状态下电池使用寿命要求6年及以上；独立电池仓，电池易于更换。 |
| 通讯协议 | CJ/T-188 | 需要厂家供货前先提供部分表具与我司软件系统做对接测试 |
| 电气参数 | 工作电压20-40V 工作电流11-20mA | 1.需要厂家供货前先提供部分表具与我司集抄设备做对接测试。 2.产品的绝缘电阻、冲击电压、交流电压应分别符合GB 4793.1的规定。 |
| 功能 | 具备阀控功能 | 1.采用低功耗电动球阀，并能远程控制阀门开关。 2.阀门动作电流＜50mA；动作寿命次数不少于10000次。 3.阀门在2.6V供电电压，0.3Mpa的水压下可以可靠开关。 4.电控阀开关阀动作时间：≤20s 5.阀体采用铸造铅黄铜材质，阀球必须为304不锈钢或更优金属材质。 6.阀体的阀轴应采用必要的结构防护措施，确保阀轴密封，不渗水，不影响电机正常工作。 |
| 售后服务及其他配套附件 | 1.在本省内需设有售后服务处或分公司,有相关产品售后问题联系其服务人员需在4小时内到达现场处理。 2.需配备两台手持表号扫描设备，用于我司校表部门录入其表号信息。 3.需配备两台手持水表检测设备，用于我司现场维修和检测水表。 |  |
| 质保 | 1.供应商承诺产品免费质保6年。 2.在质保期内，供应商提供的产品故障率（远程阀控和抄收数据功能）必须低于供应总数的0.2%，高于这个数率，我方有权提前终止供应合同、停付余款，并保留追究其法律责任的权利。 |  |